连环审〔2016〕xx号

关于对连云港市康复（优抚）医院

迁建工程环境影响报告书的批复

连云港市康复医院：

你单位委托江苏智盛环境科技有限公司编制的《连云港市康复（优抚）医院迁建工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于连云港市云台农场经一路北、市残疾人托养服务中心以西的地块，总投资17000万元，其中环保投资456万元，总占地面积39211.43平方米，总建筑面积39000平方米。主要工程内容：门诊综合楼、康复医学楼、精神住院楼、设备用房、护理养老楼、健康养老楼和其他等配套工程。

根据《报告书》评价结论、专家评审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治及生态保护措施、环境风险防控措施的前提下，从环保角度考虑，同意你单位按《报告书》所述内容进行建设。

二、在工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实《报告书》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，减少污染物产生量、排放量。加强项目施工期期扬尘、噪声、废水、固体废弃物等的污染防治工作，严格遵守各项施工环保管理规定，采取有效措施减轻污染程度，避免影响到周边环境保护敏感目标。

（二）按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计、建设院区给排水系统，严禁医疗废水混入下水管网。食堂含油废水和化验废水须分别进行预处理后进入院内污水站处理。运营期全院废水须经废水处理装置有效处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准后接入区域污水处理厂集中处理。

（三）落实《报告书》中提出的废气防治措施，排气筒高度不能低于报告书所列。项目油烟废气和污水站废气分别经收集处置后高空排放，项目须采用清洁能源或集中供热，不得使用燃煤锅炉。医院内废气产生源须合理布局，并满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求。食堂油烟须经油烟净化装置处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（四）项目应选用低噪声设备、合理布局、设置绿化隔离带并采取有效的隔声减振措施，确保区域噪声达到相应功能区标准，不得产生噪声扰民现象。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物收集、贮存和运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求。

（六）加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，防止生产、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。院区须设置足够容量的事故废水（消防尾水）收集池，确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时事故废水（消防尾水）收集池不应存放废水。

（七）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

三、项目建成实施后，全院污染物年排放量核定为：

1、水污染物（接管考核量）：废水量≤150056.5t、COD≤25.2t、BOD5≤25.2t、SS≤4.27t、氨氮≤2.04t、总氮≤2.43t、总磷≤0.67t、动植物油≤1.08t、总余氯≤0.97t。

水污染物（最终排放量）：废水量≤150056.5t、COD≤7.5t、BOD5≤1.5t、SS≤1.5t、氨氮≤0.75t、总氮≤2.25t、总磷≤0.07t、动植物油≤0.15t、总余氯≤0.97t。

2、大气污染物：

油烟≤0.018t、NH3≤17.5kg/a、H2S≤0.7kg/a。

3、固体废物：“零排放”。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在项目投入运行后，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、你单位须严格按照环保部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发[2015]162号)的要求，做好项目报告书最终版及项目开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

六、本项目建设期间的环境现场监督管理由海州区环保局负责，市环监局负责不定期督查。

七、按你公司承诺，总量控制指标须落实到位，并作为项目验收的前提条件之一。

八、项目所涉电磁辐射及放射部分，需单独办理环保审批手续。

九、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2016年6月25日

抄送：市环监局，海州区环保局，江苏智盛环境科技有限公司。

连云港市环保局办公室             2016年06月25日印发

(共印8份)